## Original
Período de 01-07-2016 a 30-09-2016 (Data de Colheita)
Cliente: Município de Vouzela
Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano
Área: Alcofra | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
04-07-2016 | 11-07-2016 | 14278 | Casa em Sanfins | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 11-07-2016 | 14278 | Casa em Sanfins | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.43 | mg Cl2/L
04-07-2016 | 11-07-2016 | 14278 | Casa em Sanfins | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | pH | --- | 6,5 - 9 | 7,2 | Escala de Sorensen
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Condutividade | --- | 2500 | 63 | µS/cm, a 20 °C
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.31 | mg Cl2/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Oxidabilidade | --- | 5,0 | 2,6 | mg O2/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16866 | Casa do Povo | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19601 | Casa na Nogueira | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19601 | Casa na Nogueira | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.78 | mg Cl2/L
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19601 | Casa na Nogueira | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 21
Área: Cambra | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | pH | --- | 6,5 - 9 | 7,2 | Escala de Sorensen
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Alfa-total | 0,1 | --- | <0,04 | Bq/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Alumínio | --- | 200 | 121 | µg Al/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Bromodiclorometano | --- | --- | 19 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Cálcio | --- | --- | 3,6 | mg Ca/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | 1 | Factor de diluição
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Clorofórmio | --- | --- | 122 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Condutividade | --- | 2500 | 71 | µS/cm, a 20 °C
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Cor | --- | 20 | 8 | mg PtCo/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.2 | mg Cl2/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Dureza Total | --- | --- | 9,8 | mg CaCO3/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Ferro | --- | 200 | 540 | µg Fe/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Oxidabilidade | --- | 5,0 | 5,3 | mg O2/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Sódio | --- | 200 | 9,4 | mg Na/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 141 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | ß-Total | 1,0 | --- | <0,10 | Bq/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Turvação | --- | 4 | 1,2 | UNT
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | 1 | Factor de diluição
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Atrazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Pesticidas Totais | --- | 0,50 | <0,014 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Diurão | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Linurão | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Terbutilazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Desetilatrazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Desetilterbutilazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Alacloro | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Cloreto | --- | 250 | 11 | mg Cl-/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Arsénio | --- | 10 | 2 | µg As/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Radão | --- | 500 | <2,0 | Bq/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14273 | Jardim de Infância | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
01-08-2016 | 03-08-2016 | 16862 | Casa em Caveirós de cima | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 03-08-2016 | 16862 | Casa em Caveirós de cima | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 03-08-2016 | 16862 | Casa em Caveirós de cima | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.56 | mg Cl2/L
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19602 | Casa em Tourelhe | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19602 | Casa em Tourelhe | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.13 | mg Cl2/L
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19602 | Casa em Tourelhe | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 73
Área: Campia | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
04-07-2016 | 11-07-2016 | 14279 | Fontanário de Vales | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 11-07-2016 | 14279 | Fontanário de Vales | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.48 | mg Cl2/L
04-07-2016 | 11-07-2016 | 14279 | Fontanário de Vales | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Manganês | --- | 50 | 26 | µg Mn/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Oxidabilidade | --- | 5,0 | 3,2 | mg O2/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.5 | mg Cl2/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Turvação | --- | 4 | 1,0 | UNT
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Condutividade | --- | 2500 | 95 | µS/cm, a 20 °C
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | pH | --- | 6,5 - 9 | 7,3 | Escala de Sorensen
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16867 | Secção de Bombeiros Voluntários | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19603 | Casa em Campia de Cima | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19603 | Casa em Campia de Cima | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.11 | mg Cl2/L
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19603 | Casa em Campia de Cima | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 21
Área: Carvalhal de Vermilhas ( Zona Alta) | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
01-08-2016 | 03-08-2016 | 16863 | Casa junto à estrada municipal | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.2 | mg Cl2/L
01-08-2016 | 03-08-2016 | 16863 | Casa junto à estrada municipal | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 03-08-2016 | 16863 | Casa junto à estrada municipal | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 3
Área: Covas | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,5 | Escala de Sorensen
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,24 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Alumínio | --- | 200 | 148 | µg Al/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Cálcio | --- | --- | 2,0 | mg Ca/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Condutividade | --- | 2500 | 34 | µS/cm, a 20 °C
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Cloro Residual Livre | --- | --- | <0,05 | mg Cl2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Dureza Total | --- | --- | <6,0 | mg CaCO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Ferro | --- | 200 | 15 | µg Fe/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Sódio | --- | 200 | 4,7 | mg Na/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | ß-Total | 1,0 | --- | 0,19 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Turvação | --- | 4 | 0,3 | UNT
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | 51 | N/mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | 110 | N/mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Cloreto | --- | 250 | 5,7 | mg Cl-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,071 | mg F-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Nitrato | --- | 50 | 1,8 | mg NO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Arsénio | --- | 10 | 1 | µg As/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Radão | --- | 500 | 42,9 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Cobre | --- | 2,0 | 0,034 | mg Cu/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18428 | Casa em Póvoa Pequena | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
Total de Parâmetros da Área: | 58
Área: Crescido-Fataunços | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,7 | Escala de Sorensen
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,05 | Bq/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Alumínio | --- | 200 | 86 | µg Al/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Cálcio | --- | --- | 0,63 | mg Ca/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Condutividade | --- | 2500 | 36 | µS/cm, a 20 °C
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.71 | mg Cl2/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Dureza Total | --- | --- | <6,0 | mg CaCO3/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Ferro | --- | 200 | 10 | µg Fe/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Sódio | --- | 200 | 4,4 | mg Na/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | ß-Total | 1,0 | --- | 0,22 | Bq/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Cloreto | --- | 250 | 6,5 | mg Cl-/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Arsénio | --- | 10 | 1 | µg As/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Radão | --- | 500 | 435 | Bq/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Cobre | --- | 2,0 | 0,013 | mg Cu/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15689 | Grupo de Amigos de Crescido | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20929 | Rua Belo Horizonte | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20929 | Rua Belo Horizonte | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20929 | Rua Belo Horizonte | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.12 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 62
Área: Fataunços | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,8 | Escala de Sorensen
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,08 | Bq/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Alumínio | --- | 200 | 42 | µg Al/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Bromodiclorometano | --- | --- | 9 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Cálcio | --- | --- | 6,6 | mg Ca/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Clorofórmio | --- | --- | 11 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Condutividade | --- | 2500 | 72 | µS/cm, a 20 °C
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.89 | mg Cl2/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Dibromoclorometano | --- | --- | 5 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Dureza Total | --- | --- | 17,8 | mg CaCO3/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Ferro | --- | 200 | 12 | µg Fe/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Sódio | --- | 200 | 7,0 | mg Na/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 25 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | ß-Total | 1,0 | --- | <0,10 | Bq/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Cloreto | --- | 250 | 8,5 | mg Cl-/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,083 | mg F-/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Arsénio | --- | 10 | 2 | µg As/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Radão | --- | 500 | 20,0 | Bq/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
19-07-2016 | 23-08-2016 | 15690 | Casa no Areal | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20930 | Jardim de Infância | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.08 | mg Cl2/L
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20930 | Jardim de Infância | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20930 | Jardim de Infância | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 62
Área: Figueiredo das Donas | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,9 | Escala de Sorensen
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Condutividade | --- | 2500 | 141 | µS/cm, a 20 °C
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.15 | mg Cl2/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Sódio | --- | 200 | 8,9 | mg Na/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Magnésio | --- | --- | 0,62 | mg Mg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Cálcio | --- | --- | 19 | mg Ca/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Dureza Total | --- | --- | 51 | mg CaCO3/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Alumínio | --- | 200 | 35 | µg Al/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Arsénio | --- | 10 | 3 | µg As/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Ferro | --- | 200 | 14 | µg Fe/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Clorofórmio | --- | --- | 11 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Cloreto | --- | 250 | 12 | mg Cl-/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,15 | mg F-/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Atrazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | ß-Total | 1,0 | --- | 0,19 | Bq/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Desetilatrazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Desetilterbutilazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Diurão | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Linurão | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Radão | --- | 500 | 87,1 | Bq/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Terbutilazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,12 | Bq/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Alacloro | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Dibromoclorometano | --- | --- | 7 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Bromodiclorometano | --- | --- | 10 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 28 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Pesticidas Totais | --- | 0,50 | <0,014 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15691 | Casa em Real das Donas | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20931 | Jardim de Infância | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20931 | Jardim de Infância | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20931 | Jardim de Infância | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.81 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 70
Área: Fontanário de Adsamo | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Condutividade | --- | 2500 | 35 | µS/cm, a 20 °C
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.8 | mg Cl2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Sódio | --- | 200 | 3,5 | mg Na/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Cálcio | --- | --- | 1,4 | mg Ca/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Dureza Total | --- | --- | <6,0 | mg CaCO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Alumínio | --- | 200 | 140 | µg Al/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Arsénio | --- | 10 | <1 | µg As/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Ferro | --- | 200 | 23 | µg Fe/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Cloreto | --- | 250 | 5,1 | mg Cl-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,6 | Escala de Sorensen
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | ß-Total | 1,0 | --- | 0,16 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Radão | --- | 500 | 1040 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,10 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18429 | Fontanário em Adsamo | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
Total de Parâmetros da Área: | 58
Área: Fontanário de Adside | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
18-07-2016 | 25-07-2016 | 15608 | Fontanário em Adside | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 25-07-2016 | 15608 | Fontanário em Adside | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.05 | mg Cl2/L
18-07-2016 | 25-07-2016 | 15608 | Fontanário em Adside | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Radão | --- | 500 | 15,2 | Bq/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | ß-Total | 1,0 | --- | <0,10 | Bq/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Alfa-total | 0,1 | --- | <0,04 | Bq/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 13 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Dibromoclorometano | --- | --- | 3 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Cloreto | --- | 250 | 6,9 | mg Cl-/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Clorofórmio | --- | --- | 6 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Bromodiclorometano | --- | --- | 4 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Cobre | --- | 2,0 | 0,010 | mg Cu/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Ferro | --- | 200 | 63 | µg Fe/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Arsénio | --- | 10 | <1 | µg As/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Dureza Total | --- | --- | 8,3 | mg CaCO3/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Cálcio | --- | --- | 1,9 | mg Ca/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Magnésio | --- | --- | 0,85 | mg Mg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Sódio | --- | 200 | 4,4 | mg Na/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Alumínio | --- | 200 | 94 | µg Al/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Manganês | --- | 50 | 10 | µg Mn/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.96 | mg Cl2/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | Condutividade | --- | 2500 | 45 | µS/cm, a 20 °C
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20809 | Fontanário em Adside | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,5 | Escala de Sorensen
Total de Parâmetros da Área: | 62
Área: Fontanário de Albitelhe | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Radão | --- | 500 | 18,7 | Bq/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Alfa-total | 0,1 | --- | <0,04 | Bq/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | ß-Total | 1,0 | --- | <0,10 | Bq/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Cloro Residual Livre | --- | --- | <0,05 | mg Cl2/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,7 | Escala de Sorensen
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Condutividade | --- | 2500 | 44 | µS/cm, a 20 °C
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Nitrato | --- | 50 | 2,2 | mg NO3/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Manganês | --- | 50 | 12 | µg Mn/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Alumínio | --- | 200 | 140 | µg Al/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Dureza Total | --- | --- | 6,6 | mg CaCO3/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Cálcio | --- | --- | 1,2 | mg Ca/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Magnésio | --- | --- | 0,84 | mg Mg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Sódio | --- | 200 | 4,0 | mg Na/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Ferro | --- | 200 | 42 | µg Fe/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Arsénio | --- | 10 | <1 | µg As/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Cloreto | --- | 250 | 6,4 | mg Cl-/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15605 | Fontanário em Albitelhe | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
19-09-2016 | 21-09-2016 | 20811 | Fontanário em Albitelhe | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.34 | mg Cl2/L
19-09-2016 | 21-09-2016 | 20811 | Fontanário em Albitelhe | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 21-09-2016 | 20811 | Fontanário em Albitelhe | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 62
Área: Fontanário de Couto/Abelheira | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Radão | --- | 500 | 669 | Bq/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | ß-Total | 1,0 | --- | 0,17 | Bq/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,06 | Bq/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Cloreto | --- | 250 | 4,4 | mg Cl-/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Ferro | --- | 200 | <10 | µg Fe/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Arsénio | --- | 10 | <1 | µg As/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Dureza Total | --- | --- | <6,0 | mg CaCO3/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Cálcio | --- | --- | 0,69 | mg Ca/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Sódio | --- | 200 | 4,2 | mg Na/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Alumínio | --- | 200 | 74 | µg Al/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Cloro Residual Livre | --- | --- | <0,05 | mg Cl2/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,7 | Escala de Sorensen
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16858 | Fontanário em Abelheira/Couto | Condutividade | --- | 2500 | 51 | µS/cm, a 20 °C
Total de Parâmetros da Área: | 59
Área: Fontanário de Crasto | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.66 | mg Cl2/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Condutividade | --- | 2500 | 45 | µS/cm, a 20 °C
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Manganês | --- | 50 | 13 | µg Mn/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Alumínio | --- | 200 | 138 | µg Al/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Dureza Total | --- | --- | 3,5 | mg CaCO3/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Cálcio | --- | --- | 0,56 | mg Ca/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Magnésio | --- | --- | 0,52 | mg Mg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Sódio | --- | 200 | 5,0 | mg Na/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Ferro | --- | 200 | <10 | µg Fe/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Arsénio | --- | 10 | <1 | µg As/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,052 | mg F-/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Cloreto | --- | 250 | 5,9 | mg Cl-/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,16 | Bq/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | ß-Total | 1,0 | --- | 0,14 | Bq/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,7 | Escala de Sorensen
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14274 | Fontanário no Crasto | Radão | --- | 500 | 352 | Bq/L
05-09-2016 | 08-09-2016 | 19604 | Fontanário no Crasto | Escherichia Coli | --- | 0 | 40 | N/100mL
05-09-2016 | 08-09-2016 | 19604 | Fontanário no Crasto | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.02 | mg Cl2/L
05-09-2016 | 08-09-2016 | 19604 | Fontanário no Crasto | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 40 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 62
Área: Fontanário de Espinho | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
18-07-2016 | 25-07-2016 | 15609 | Fontanário no Espinho | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 25-07-2016 | 15609 | Fontanário no Espinho | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.75 | mg Cl2/L
18-07-2016 | 25-07-2016 | 15609 | Fontanário no Espinho | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,2 | Escala de Sorensen
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Condutividade | --- | 2500 | 81 | µS/cm, a 20 °C
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1,2 | mg Cl2/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Manganês | --- | 50 | 10 | µg Mn/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Alumínio | --- | 200 | 159 | µg Al/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Nitrato | --- | 50 | 11 | mg NO3/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Turvação | --- | 4 | 0,3 | UNT
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Sódio | --- | 200 | 6,8 | mg Na/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Magnésio | --- | --- | 1,1 | mg Mg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Cálcio | --- | --- | 6,1 | mg Ca/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Dureza Total | --- | --- | 20 | mg CaCO3/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Arsénio | --- | 10 | <1 | µg As/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Ferro | --- | 200 | 27 | µg Fe/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Cobre | --- | 2,0 | 0,014 | mg Cu/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Bromodiclorometano | --- | --- | 3 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Clorofórmio | --- | --- | 4 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Cloreto | --- | 250 | 8,0 | mg Cl-/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 7 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Alfa-total | 0,1 | --- | <0,04 | Bq/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | ß-Total | 1,0 | --- | 0,13 | Bq/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Radão | --- | 500 | 46,9 | Bq/L
19-09-2016 | 14-10-2016 | 20810 | Fontanário no Espinho | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
Total de Parâmetros da Área: | 62
Área: Fontanário de Farves | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Radão | --- | 500 | 279 | Bq/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,9 | Escala de Sorensen
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | ß-Total | 1,0 | --- | 0,25 | Bq/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,31 | Bq/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Cloreto | --- | 250 | 6,2 | mg Cl-/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,18 | mg F-/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Arsénio | --- | 10 | <1 | µg As/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Ferro | --- | 200 | <10 | µg Fe/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Sódio | --- | 200 | 4,4 | mg Na/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Cálcio | --- | --- | 1,2 | mg Ca/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Dureza Total | --- | --- | <6,0 | mg CaCO3/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Alumínio | --- | 200 | 59 | µg Al/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Nitrato | --- | 50 | 4,4 | mg NO3/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Condutividade | --- | 2500 | 36 | µS/cm, a 20 °C
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14275 | Fontanário em Farves | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.1 | mg Cl2/L
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19605 | Fontanário em Farves | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19605 | Fontanário em Farves | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19605 | Fontanário em Farves | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.25 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 62
Área: Fontanário de Lousa | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Alumínio | --- | 200 | 84 | µg Al/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,4 | Escala de Sorensen
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Alfa-total | 0,1 | --- | <0,04 | Bq/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.2 | mg Cl2/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Condutividade | --- | 2500 | 41 | µS/cm, a 20 °C
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Nitrato | --- | 50 | 1,6 | mg NO3/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Dureza Total | --- | --- | 5,2 | mg CaCO3/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Cálcio | --- | --- | 0,68 | mg Ca/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Sódio | --- | 200 | 4,1 | mg Na/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Magnésio | --- | --- | 0,85 | mg Mg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Ferro | --- | 200 | <10 | µg Fe/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Arsénio | --- | 10 | <1 | µg As/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Cloreto | --- | 250 | 6,1 | mg Cl-/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | ß-Total | 1,0 | --- | 0,16 | Bq/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15606 | Fontanário na Lousa | Radão | --- | 500 | 119 | Bq/L
19-09-2016 | 21-09-2016 | 20812 | Fontanário na Lousa | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 21-09-2016 | 20812 | Fontanário na Lousa | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 21-09-2016 | 20812 | Fontanário na Lousa | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.55 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 62
Área: Fontanário de Mogeirães | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.3 | mg Cl2/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,9 | Escala de Sorensen
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Condutividade | --- | 2500 | 36 | µS/cm, a 20 °C
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Alumínio | --- | 200 | 124 | µg Al/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Dureza Total | --- | --- | 7,8 | mg CaCO3/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Cálcio | --- | --- | 3,2 | mg Ca/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Sódio | --- | 200 | 4,7 | mg Na/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Cobre | --- | 2,0 | 0,014 | mg Cu/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Ferro | --- | 200 | <10 | µg Fe/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Arsénio | --- | 10 | 2 | µg As/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,054 | mg F-/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Cloreto | --- | 250 | 5,8 | mg Cl-/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Clorofórmio | --- | --- | 22 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Bromodiclorometano | --- | --- | 6 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 28 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,21 | Bq/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | ß-Total | 1,0 | --- | 0,19 | Bq/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Radão | --- | 500 | 258 | Bq/L
04-07-2016 | 21-11-2016 | 14276 | Fontanário em Mogueirães | Dose Indicativa | --- | 0,10 | >0,10 | mSv
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19606 | Fontanário em Mogueirães | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.08 | mg Cl2/L
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19606 | Fontanário em Mogueirães | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19606 | Fontanário em Mogueirães | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 62
Área: Fontanário de Novais | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Radão | --- | 500 | 758 | Bq/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,08 | Bq/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | ß-Total | 1,0 | --- | 0,17 | Bq/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Cloreto | --- | 250 | 6,3 | mg Cl-/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,13 | mg F-/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Arsénio | --- | 10 | 3 | µg As/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Ferro | --- | 200 | <10 | µg Fe/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Sódio | --- | 200 | 4,0 | mg Na/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Cálcio | --- | --- | 6,6 | mg Ca/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Dureza Total | --- | --- | 10,3 | mg CaCO3/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Alumínio | --- | 200 | 67 | µg Al/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Nitrato | --- | 50 | 2,8 | mg NO3/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Condutividade | --- | 2500 | 55 | µS/cm, a 20 °C
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,0 | Escala de Sorensen
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.49 | mg Cl2/L
04-07-2016 | 10-08-2016 | 14277 | Fontanário em Novais | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
05-09-2016 | 08-09-2016 | 19607 | Fontanário em Novais | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 3 | N/100mL
05-09-2016 | 08-09-2016 | 19607 | Fontanário em Novais | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.24 | mg Cl2/L
05-09-2016 | 08-09-2016 | 19607 | Fontanário em Novais | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 62
Área: Fontanário de Santa Comba | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
01-08-2016 | 03-08-2016 | 16864 | Fontanário em Santa Comba | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 03-08-2016 | 16864 | Fontanário em Santa Comba | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 03-08-2016 | 16864 | Fontanário em Santa Comba | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.96 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 3
Área: Fontanário de Selores | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Atrazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | ß-Total | 1,0 | --- | 0,11 | Bq/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Desetilatrazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Desetilterbutilazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Diurão | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Linurão | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Radão | --- | 500 | 103 | Bq/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Terbutilazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Alacloro | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Alfa-total | 0,1 | --- | <0,04 | Bq/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Pesticidas Totais | --- | 0,50 | <0,014 (Maior LQ) | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Cloreto | --- | 250 | <4,0 | mg Cl-/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Arsénio | --- | 10 | <1 | µg As/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Ferro | --- | 200 | <10 | µg Fe/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Magnésio | --- | --- | 1,1 | mg Mg/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Sódio | --- | 200 | 5,3 | mg Na/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Cálcio | --- | --- | 1,1 | mg Ca/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Dureza Total | --- | --- | 7,2 | mg CaCO3/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Alumínio | --- | 200 | 114 | µg Al/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Manganês | --- | 50 | 20 | µg Mn/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Condutividade | --- | 2500 | 54 | µS/cm, a 20 °C
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,5 | Escala de Sorensen
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | 4 | N/mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.2 | mg Cl2/L
18-07-2016 | 17-08-2016 | 15607 | Fontanário em Selores | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 21-09-2016 | 20813 | Fontanário em Selores | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.22 | mg Cl2/L
19-09-2016 | 21-09-2016 | 20813 | Fontanário em Selores | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-09-2016 | 21-09-2016 | 20813 | Fontanário em Selores | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 70
Área: Fornelo do Monte | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,1 | Escala de Sorensen
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Condutividade | --- | 2500 | 42 | µS/cm, a 20 °C
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0,05 | mg Cl2/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Nitrato | --- | 50 | 3,5 | mg NO3/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Alumínio | --- | 200 | 21 | µg Al/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Dureza Total | --- | --- | 6,3 | mg CaCO3/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Cálcio | --- | --- | 1,3 | mg Ca/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Magnésio | --- | --- | 0,72 | mg Mg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Sódio | --- | 200 | 5,4 | mg Na/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Cobre | --- | 2,0 | 0,011 | mg Cu/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Níquel | --- | 20 | 6 | µg Ni/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Ferro | --- | 200 | 40 | µg Fe/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Arsénio | --- | 10 | 4 | µg As/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,12 | mg F-/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Cloreto | --- | 250 | 4,5 | mg Cl-/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | ß-Total | 1,0 | --- | <0,10 | Bq/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Alfa-total | 0,1 | --- | <0,04 | Bq/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Radão | --- | 500 | 46,1 | Bq/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18430 | Centro Social | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
Total de Parâmetros da Área: | 59
Área: Levides | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Cloro Residual Livre | --- | --- | <0,05 | mg Cl2/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | >300 | N/mL
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | >300 | N/mL
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,8 | Escala de Sorensen
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Condutividade | --- | 2500 | 61 | µS/cm, a 20 °C
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Arsénio | --- | 10 | <1 | µg As/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Ferro | --- | 200 | 18 | µg Fe/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Níquel | --- | 20 | 7 | µg Ni/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Chumbo | --- | 10 | 20 | µg Pb/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Cobre | --- | 2,0 | 0,84 | mg Cu/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Magnésio | --- | --- | 0,75 | mg Mg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Sódio | --- | 200 | 4,9 | mg Na/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Cálcio | --- | --- | 2,2 | mg Ca/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Dureza Total | --- | --- | 8,6 | mg CaCO3/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Alumínio | --- | 200 | <20 | µg Al/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Nitrato | --- | 50 | 3,4 | mg NO3/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Radão | --- | 500 | <2,0 | Bq/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Alfa-total | 0,1 | --- | <0,04 | Bq/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | ß-Total | 1,0 | --- | 0,22 | Bq/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 11 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Clorofórmio | --- | --- | 7 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Bromodiclorometano | --- | --- | 4 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Cloreto | --- | 250 | 7,6 | mg Cl-/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
01-08-2016 | 19-08-2016 | 16859 | Casa Cimo do Povo | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
Total de Parâmetros da Área: | 59
Área: Lourosa da Comenda | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.3 | mg Cl2/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,2 | Escala de Sorensen
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Condutividade | --- | 2500 | 90 | µS/cm, a 20 °C
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Nitrato | --- | 50 | 7,3 | mg NO3/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Alumínio | --- | 200 | 20 | µg Al/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Dureza Total | --- | --- | 15 | mg CaCO3/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Cálcio | --- | --- | 3,9 | mg Ca/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Sódio | --- | 200 | 9,7 | mg Na/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Magnésio | --- | --- | 1,3 | mg Mg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Ferro | --- | 200 | 14 | µg Fe/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Arsénio | --- | 10 | 2 | µg As/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,11 | mg F-/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Cloreto | --- | 250 | 12 | mg Cl-/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Bromodiclorometano | --- | --- | 4 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Dibromoclorometano | --- | --- | 3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Clorofórmio | --- | --- | 5 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 12 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Pesticidas Totais | --- | 0,50 | <0,014 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Alfa-total | 0,1 | --- | <0,04 | Bq/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Alacloro | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Terbutilazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Radão | --- | 500 | 130 | Bq/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Linurão | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Diurão | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Desetilterbutilazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Desetilatrazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | ß-Total | 1,0 | --- | 0,11 | Bq/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15692 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | Atrazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20932 | Casa na Rua do Prado | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.1 | mg Cl2/L
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20932 | Casa na Rua do Prado | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20932 | Casa na Rua do Prado | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 70
Área: Moçamedes | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Atrazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Alacloro | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | ß-Total | 1,0 | --- | 0,24 | Bq/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,21 | Bq/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Desetilatrazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Desetilterbutilazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Diurão | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Linurão | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Radão | --- | 500 | 538 | Bq/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Terbutilazina | --- | 0,10 | <0,014 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Pesticidas Totais | --- | 0,50 | <0,014 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Cloreto | --- | 250 | 9,7 | mg Cl-/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,082 | mg F-/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Selénio | --- | 10 | 1 | µg Se/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Arsénio | --- | 10 | 5 | µg As/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Ferro | --- | 200 | <10 | µg Fe/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Sódio | --- | 200 | 7,2 | mg Na/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Magnésio | --- | --- | 1,1 | mg Mg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Cálcio | --- | --- | 2,3 | mg Ca/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Dureza Total | --- | --- | 10 | mg CaCO3/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Alumínio | --- | 200 | 127 | µg Al/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Manganês | --- | 50 | 32 | µg Mn/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Nitrato | --- | 50 | 9,6 | mg NO3/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Condutividade | --- | 2500 | 71 | µS/cm, a 20 °C
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,6 | Escala de Sorensen
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15693 | Centro Social | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.66 | mg Cl2/L
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20933 | Casa nas Burgetas | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20933 | Casa nas Burgetas | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20933 | Casa nas Burgetas | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 70
Área: Paços de Vilharigues | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
04-07-2016 | 11-07-2016 | 14280 | Casa na EN 333 - Vilharigues | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
04-07-2016 | 11-07-2016 | 14280 | Casa na EN 333 - Vilharigues | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.18 | mg Cl2/L
04-07-2016 | 11-07-2016 | 14280 | Casa na EN 333 - Vilharigues | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | pH | --- | 6,5 - 9 | 7,1 | Escala de Sorensen
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Condutividade | --- | 2500 | 123 | µS/cm, a 20 °C
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Turvação | --- | 4 | 0,4 | UNT
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.05 | mg Cl2/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Oxidabilidade | --- | 5,0 | 3,1 | mg O2/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Nitrato | --- | 50 | 9,1 | mg NO3/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
01-08-2016 | 09-08-2016 | 16868 | Junta de Freguesia | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19608 | Casa em Ameixas | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19608 | Casa em Ameixas | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
05-09-2016 | 06-09-2016 | 19608 | Casa em Ameixas | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.76 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 21
Área: Paredes Velhas | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Arsénio | --- | 10 | 2 | µg As/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Cloreto | --- | 250 | 7,3 | mg Cl-/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Clorofórmio | --- | --- | 9 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Bromodiclorometano | --- | --- | 3 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 12 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,14 | Bq/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Radão | --- | 500 | 12,4 | Bq/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | ß-Total | 1,0 | --- | 0,11 | Bq/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Nitrato | --- | 50 | 2,7 | mg NO3/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Alumínio | --- | 200 | 82 | µg Al/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Cálcio | --- | --- | 5,5 | mg Ca/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Dureza Total | --- | --- | 15,3 | mg CaCO3/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Sódio | --- | 200 | 4,5 | mg Na/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Ferro | --- | 200 | <10 | µg Fe/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,5 | Escala de Sorensen
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Condutividade | --- | 2500 | 59 | µS/cm, a 20 °C
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 22-11-2016 | 16860 | APAVE | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.6 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 58
Área: Queirã | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
19-07-2016 | 25-07-2016 | 15697 | Casa na Rua da Cruz | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 25-07-2016 | 15697 | Casa na Rua da Cruz | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 25-07-2016 | 15697 | Casa na Rua da Cruz | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.71 | mg Cl2/L
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | pH | --- | 6,5 - 9 | 7,1 | Escala de Sorensen
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.5 | mg Cl2/L
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | 8 | N/mL
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | 6 | N/mL
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Condutividade | --- | 2500 | 121 | µS/cm, a 20 °C
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
22-08-2016 | 05-09-2016 | 18438 | Restaurante o Mota | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20934 | casa na EN 337 | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.53 | mg Cl2/L
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20934 | casa na EN 337 | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20934 | casa na EN 337 | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 21
Área: Quintela de Queirã | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.15 | mg Cl2/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,1 | Escala de Sorensen
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Condutividade | --- | 2500 | 35 | µS/cm, a 20 °C
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Manganês | --- | 50 | 27 | µg Mn/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Alumínio | --- | 200 | 32 | µg Al/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Dureza Total | --- | --- | <6,0 | mg CaCO3/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Cálcio | --- | --- | 1,3 | mg Ca/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Sódio | --- | 200 | 4,2 | mg Na/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Ferro | --- | 200 | 68 | µg Fe/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Arsénio | --- | 10 | 4 | µg As/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Selénio | --- | 10 | 1 | µg Se/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,065 | mg F-/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Cloreto | --- | 250 | 5,7 | mg Cl-/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,21 | Bq/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | ß-Total | 1,0 | --- | 0,28 | Bq/L
19-07-2016 | 21-11-2016 | 15694 | Junta de Freguesia | Radão | --- | 500 | 425 | Bq/L
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20935 | Centro Social | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20935 | Centro Social | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20935 | Centro Social | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.3 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 62
Área: Vaconha da Serra | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | ß-Total | 1,0 | --- | 0,34 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Radão | --- | 500 | 413 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,60 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Cloreto | --- | 250 | 4,9 | mg Cl-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Arsénio | --- | 10 | 2 | µg As/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Ferro | --- | 200 | <10 | µg Fe/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Sódio | --- | 200 | 4,9 | mg Na/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Dureza Total | --- | --- | 6,1 | mg CaCO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Cálcio | --- | --- | 0,73 | mg Ca/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Alumínio | --- | 200 | 108 | µg Al/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Manganês | --- | 50 | 10 | µg Mn/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Nitrato | --- | 50 | 1,6 | mg NO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Condutividade | --- | 2500 | 33 | µS/cm, a 20 °C
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,6 | Escala de Sorensen
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18431 | Casa na Calçada do Rapozo | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.55 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 58
Área: vasconha | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0,25 | mg Cl2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,8 | Escala de Sorensen
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Condutividade | --- | 2500 | 39 | µS/cm, a 20 °C
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | 172 | N/mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | 115 | N/mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Nitrato | --- | 50 | 2,4 | mg NO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Manganês | --- | 50 | 27 | µg Mn/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Alumínio | --- | 200 | 91 | µg Al/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Cálcio | --- | --- | 1,4 | mg Ca/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Dureza Total | --- | --- | <6,0 | mg CaCO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Sódio | --- | 200 | 4,9 | mg Na/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Cobre | --- | 2,0 | 0,034 | mg Cu/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Ferro | --- | 200 | 12 | µg Fe/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Arsénio | --- | 10 | 3 | µg As/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,053 | mg F-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Cloreto | --- | 250 | 5,5 | mg Cl-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,50 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | Radão | --- | 500 | 285 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18432 | Casa na Av. da Associação | ß-Total | 1,0 | --- | 0,40 | Bq/L
Total de Parâmetros da Área: | 58
Área: Ventosa A (Ventosa) | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1 | mg Cl2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,9 | Escala de Sorensen
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Condutividade | --- | 2500 | 53 | µS/cm, a 20 °C
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Turvação | --- | 4 | 0,7 | UNT
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Manganês | --- | 50 | 10 | µg Mn/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Alumínio | --- | 200 | 143 | µg Al/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Dureza Total | --- | --- | 11,1 | mg CaCO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Cálcio | --- | --- | 5,1 | mg Ca/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Sódio | --- | 200 | 5,0 | mg Na/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Ferro | --- | 200 | 89 | µg Fe/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Radão | --- | 500 | 4,6 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,23 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | ß-Total | 1,0 | --- | 0,21 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Clorofórmio | --- | --- | 8 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Bromodiclorometano | --- | --- | 4 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 12 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Arsénio | --- | 10 | 1 | µg As/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,077 | mg F-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Cloreto | --- | 250 | 6,6 | mg Cl-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18433 | Junta de Freguesia | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
Total de Parâmetros da Área: | 58
Área: Ventosa B (Sacorelhe) | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Cloreto | --- | 250 | 6,1 | mg Cl-/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,11 | mg F-/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Arsénio | --- | 10 | 2 | µg As/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | ß-Total | 1,0 | --- | <0,10 | Bq/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Alfa-total | 0,1 | --- | <0,04 | Bq/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Radão | --- | 500 | 39,5 | Bq/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Ferro | --- | 200 | 15 | µg Fe/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Sódio | --- | 200 | 5,5 | mg Na/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Cálcio | --- | --- | 19 | mg Ca/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Dureza Total | --- | --- | 16,5 | mg CaCO3/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Alumínio | --- | 200 | 62 | µg Al/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Nitrato | --- | 50 | 2,9 | mg NO3/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Condutividade | --- | 2500 | 110 | µS/cm, a 20 °C
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | pH | --- | 6,5 - 9 | 7,5 | Escala de Sorensen
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | 5 | N/mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | 12 | N/mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18434 | Padaria em Sacorelhe | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.05 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 59
Área: Ventosa C (Ansara) | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.1 | mg Cl2/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | pH | --- | 6,5 - 9 | 8,0 | Escala de Sorensen
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Condutividade | --- | 2500 | 81 | µS/cm, a 20 °C
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Nitrato | --- | 50 | 1,8 | mg NO3/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Alumínio | --- | 200 | 54 | µg Al/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Dureza Total | --- | --- | 28 | mg CaCO3/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Cálcio | --- | --- | 10 | mg Ca/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Magnésio | --- | --- | 0,50 | mg Mg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Sódio | --- | 200 | 5,1 | mg Na/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Ferro | --- | 200 | <10 | µg Fe/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Radão | --- | 500 | 4,8 | Bq/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Alfa-total | 0,1 | --- | <0,04 | Bq/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | ß-Total | 1,0 | --- | <0,10 | Bq/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Clorofórmio | --- | --- | 7 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Bromodiclorometano | --- | --- | 3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 10 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Arsénio | --- | 10 | 2 | µg As/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Cloreto | --- | 250 | 6,7 | mg Cl-/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 15-09-2016 | 18435 | Casa no largo de Ansara | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
Total de Parâmetros da Área: | 59
Área: Vermilhas | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Cloro Residual Livre | --- | --- | < 0,05 | mg Cl2/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | >300 | N/mL
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | 89 | N/mL
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,8 | Escala de Sorensen
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Condutividade | --- | 2500 | 51 | µS/cm, a 20 °C
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Arsénio | --- | 10 | <1 | µg As/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Ferro | --- | 200 | <10 | µg Fe/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Sódio | --- | 200 | 4,2 | mg Na/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Cálcio | --- | --- | 4,8 | mg Ca/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Dureza Total | --- | --- | 13,3 | mg CaCO3/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Alumínio | --- | 200 | 52 | µg Al/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Nitrato | --- | 50 | <1,0 | mg NO3/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Oxidabilidade | --- | 5,0 | 2,1 | mg O2/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Radão | --- | 500 | 12,1 | Bq/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Alfa-total | 0,1 | --- | <0,04 | Bq/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | ß-Total | 1,0 | --- | <0,10 | Bq/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 3 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Clorofórmio | --- | --- | 3 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Cloreto | --- | 250 | 5,0 | mg Cl-/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
01-08-2016 | 23-08-2016 | 16861 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
Total de Parâmetros da Área: | 59
Área: Vilar/Caria | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Radão | --- | 500 | 366 | Bq/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,05 | Bq/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | ß-Total | 1,0 | --- | 0,17 | Bq/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Cloreto | --- | 250 | 9,6 | mg Cl-/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,072 | mg F-/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Arsénio | --- | 10 | 9 | µg As/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Ferro | --- | 200 | 52 | µg Fe/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Magnésio | --- | --- | 0,77 | mg Mg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Sódio | --- | 200 | 6,8 | mg Na/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Cálcio | --- | --- | 2,4 | mg Ca/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Dureza Total | --- | --- | 9,2 | mg CaCO3/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Alumínio | --- | 200 | 35 | µg Al/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Nitrato | --- | 50 | 1,7 | mg NO3/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Condutividade | --- | 2500 | 59 | µS/cm, a 20 °C
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,9 | Escala de Sorensen
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.76 | mg Cl2/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15695 | Casa em Caria | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20936 | Casa no meio do povo em Caria | Cloro Residual Livre | --- | --- | 1.1 | mg Cl2/L
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20936 | Casa no meio do povo em Caria | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20936 | Casa no meio do povo em Caria | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 62
Área: Vouzela- Z.I. Monte Cavalo | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
01-08-2016 | 03-08-2016 | 16865 | Empresa 4 | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.99 | mg Cl2/L
01-08-2016 | 03-08-2016 | 16865 | Empresa 4 | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
01-08-2016 | 03-08-2016 | 16865 | Empresa 4 | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
Total de Parâmetros da Área: | 3
Área: Vouzela-Caritel | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Cloreto | --- | 250 | 5,5 | mg Cl-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Fluoreto | --- | 1,5 | 0,057 | mg F-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Arsénio | --- | 10 | <1 | µg As/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Trihalometanos Totais | --- | 100 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Dibromoclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Bromodiclorometano | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | ß-Total | 1,0 | --- | 0,41 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,63 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Radão | --- | 500 | 304 | Bq/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Ferro | --- | 200 | 12 | µg Fe/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Cobre | --- | 2,0 | <0,010 | mg Cu/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Sódio | --- | 200 | 4,3 | mg Na/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Magnésio | --- | --- | <0,50 | mg Mg/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Cálcio | --- | --- | 0,67 | mg Ca/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Dureza Total | --- | --- | <6,0 | mg CaCO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Alumínio | --- | 200 | 186 | µg Al/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Nitrato | --- | 50 | 1,9 | mg NO3/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Condutividade | --- | 2500 | 37 | µS/cm, a 20 °C
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | pH | --- | 6,5 - 9 | 5,7 | Escala de Sorensen
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 22-11-2016 | 18436 | Casa na rua da Escola Secundária | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.63 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 58
Área: Vouzela-Vila | Dt Col./Emis. | Boletim | Ponto de Amostragem | Parâmetro | V.R. | V.A. | Resultado
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.24 | mg Cl2/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Número de Colónias a 22 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | pH | --- | 6,5 - 9 | 6,5 | Escala de Sorensen
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Número de Colónias a 36 ºC | --- | s/ alteração | Não Detectado | N/mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Condutividade | --- | 2500 | 78 | µS/cm, a 20 °C
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Cheiro, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Sabor, a 25ºC | --- | 3 | <1 | Factor de diluição
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Cor | --- | 20 | <5 | mg PtCo/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Oxidabilidade | --- | 5,0 | <2,0 | mg O2/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Turvação | --- | 4 | <0,3 | UNT
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Nitrato | --- | 50 | 3,9 | mg NO3/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Amónio | --- | 0,50 | <0,050 | mg NH4/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Manganês | --- | 50 | <10 | µg Mn/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Alumínio | --- | 200 | <20 | µg Al/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Enterococos fecais | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Clostrídium Perfringens | --- | 0 | 0 | N/100mL
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Dureza Total | --- | --- | 17 | mg CaCO3/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Cálcio | --- | --- | 3,9 | mg Ca/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Sódio | --- | 200 | 7,5 | mg Na/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Magnésio | --- | --- | 1,7 | mg Mg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Boro | --- | 1,0 | <0,10 | mg B/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Cobre | --- | 2,0 | 0,011 | mg Cu/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Crómio | --- | 50 | <5 | µg Cr/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Cádmio | --- | 5,0 | <1,0 | µg Cd/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Chumbo | --- | 10 | <3 | µg Pb/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Níquel | --- | 20 | <5 | µg Ni/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Antimónio | --- | 5,0 | <2 | µg Sb/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Ferro | --- | 200 | 25 | µg Fe/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Arsénio | --- | 10 | 2 | µg As/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Nitrito | --- | 0,5 | <0,020 | mg NO2/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Cianeto | --- | 50 | <10 | µg CN-/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Selénio | --- | 10 | <1 | µg Se/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Bromato | --- | 10 | <5 | µg BrO3/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Fluoreto | --- | 1,5 | <0,050 | mg F-/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Cloreto | --- | 250 | 9,3 | mg Cl-/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Sulfato | --- | 250 | <5,0 | mg SO4/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Mercúrio | --- | 1,0 | <0,30 | µg Hg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Benzo(ghi)perileno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Benzo(k)fluoranteno | --- | --- | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Benzo(b)fluoranteno | --- | --- | <0,005 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Indeno(1,2,3-cd)pireno | --- | --- | <0,004 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | HAP Totais | --- | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Benzeno | --- | 1,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Benzo(a)pireno | --- | 0,010 | <0,002 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | 1,2-Dicloroetano | --- | 3,0 | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Bromodiclorometano | --- | --- | 3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Dibromoclorometano | --- | --- | 3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Clorofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Bromofórmio | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Trihalometanos Totais | --- | 100 | 6 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Tricloroeteno | --- | --- | <0,5 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Tetracloroeteno | --- | --- | <3 | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno | --- | 10 | <3 (Maior LQ) | µg/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Dose Indicativa | --- | 0,10 | <0,10 | mSv
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | ß-Total | 1,0 | --- | <0,10 | Bq/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Alfa-total | 0,1 | --- | 0,04 | Bq/L
19-07-2016 | 17-08-2016 | 15696 | Casa na Rua S. Frei Gil | Radão | --- | 500 | 48,6 | Bq/L
22-08-2016 | 26-08-2016 | 18437 | Posto de Turismo | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
22-08-2016 | 26-08-2016 | 18437 | Posto de Turismo | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.33 | mg Cl2/L
22-08-2016 | 26-08-2016 | 18437 | Posto de Turismo | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20937 | Câmara Municipal | Escherichia Coli | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20937 | Câmara Municipal | Bactérias Coliformes | --- | 0 | 0 | N/100mL
20-09-2016 | 23-09-2016 | 20937 | Câmara Municipal | Cloro Residual Livre | --- | --- | 0.55 | mg Cl2/L
Total de Parâmetros da Área: | 65
Total de Parâmetros do Cliente: | 2015
V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra | Total de Clientes: 1 | V.A. - Valores Admissiveis de acordo com o Tipo de Amostra | Total de Áreas: 38 | Total de Pontos: 66 | Total de Parâmetros: 2.015
| 2016-11-22 | Pagina: 1 / 1

## Tabelas_V2013
Período de 01-07-2016 a 30-09-2016 (Data de Colheita) | [11 empty] | Causas | Medidas
[12 empty] | Rotura na rede de distribuição/reservatório | Interrupção do abastecimento
[12 empty] | Falta de manutenção/limpeza da rede/reservatótio | Restrição do abastecimento
[12 empty] | Migração dos materiais de contruição na rede de distribuição/reservatório | Abastecimento alternativo
[12 empty] | Funcionamento inadequado da rede de distribuição | Reparação ou substituição da componente danificada na rede de distribuição
[12 empty] | Contaminação da rede pública devido a ligações clandestinas | Manutençaõ/limpeza na rede de distribuição/reservatório
[12 empty] | Não foram identificadas | Outra
[12 empty] | Características naturais da qualidade da água bruta | Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde(parecer da A.S ou por ausência)
[12 empty] | Alteração da qualidade da água bruta | Não foram tomadas medidas mas já existe um plano de trabalho com vista à sua correcção
[12 empty] | Migração dos materiais de construção da rede predial | Não foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribuida ao abastecimento em alta
[12 empty] | Falta de manutenção/limpeza da rede predial | Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Cliente: Município de Vouzela |  | Cronograma relativo à zona de abastecimento: Alcofra | [9 empty] | Contaminação da rede devido à mistura com origem de água particular | Recurso a origem alternativa
[12 empty] | Dosagem inadequada de reagente | Recomendação de reparação ou substituição da componente danificada da rede predial
|  |  | Cronograma das recolhas efectuadas | [8 empty] | Falha de equipamentos | Recomendação de manutenção limpeza da rede predial
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros |  |  | Sistema de tratamento inadequado | Correcção da dosagem de reagente no tratamento
|  |  | 04-07-2016 | Casa em Sanfins |  |  |  |  | R1 |  |  | Inexistência de tratamento | Instalação de sistema de tratamento
|  |  | 01-08-2016 | Casa do Povo |  |  |  |  | R1+R2 |  |  | Qualidade dos reagentes utilizados | Alteração do reagente aplicado no tratamento
|  |  | 05-09-2016 | Casa na Nogueira |  |  |  |  | R1 |  |  | Erro humano nos processos de tratamento
Outra
|  | A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela | [9 empty] | A averiguação das causa foi inconclusiva
Sabotagem
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Alcofra
Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano | Total de parametros21
Área: Alcofra | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
04-07-2016 | Casa em Sanfins | R1+R2 | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
05-09-2016 | Casa na Nogueira |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Casa em Sanfins |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
05-09-2016 | Casa na Nogueira |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Casa em Sanfins |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.31 | 1.78 | --- | --- | 3 | 3 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- |  | 0.31 | --- | --- | , | , | 100
05-09-2016 | Casa na Nogueira |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 1.78 |  | --- | --- | , | , | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 63 | 63 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 7,2 | 7,2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | 2,6 | 2,6 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa do Povo |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Cambra
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 04-07-2016 | Jardim de Infância |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 01-08-2016 | Casa em Caveirós de cima |  |  |  |  | R1
|  |  | 05-09-2016 | Casa em Tourelhe |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Informação complementar relativa aos incumprimentos
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.) |  | Rotura na rede de distribuição/reservatório | Interrupção do abastecimento
| Cambra | 2016-07-04 | Ferro | Características naturais da qualidade da água bruta |  | - | Estudar a viabilidade de instalação de um sistema de tratamento |  |  | Por encerrar |  | Falta de manutenção/limpeza da rede/reservatório | Restrição do abastecimento
| Cambra | 2016-07-04 | Oxidabilidade | Contaminação pontual da origem da água |  | 2016-08-01 | Abastecimento alternativo |  |  | Ultrapassado |  | Migração dos materiais de construção na rede de distribuição/reservatório | Abastecimento alternativo
| Cambra | 2016-07-04 | Trihalometanos | Contaminação pontual da origem da água |  | 2016-08-01 | Abastecimento alternativo |  |  | Ultrapassado |  | Funcionamento inadequado da rede de distribuição | Reparação ou substituição da componente danificada na rede de distribuição
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Cambra
Total de Parâmetros da Área: | Total de parametros73
Área: Cambra | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
04-07-2016 | Jardim de Infância | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100
01-08-2016 | Casa em Caveirós de cima |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
05-09-2016 | Casa em Tourelhe |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100
01-08-2016 | Casa em Caveirós de cima |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
05-09-2016 | Casa em Tourelhe |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.13 | 0.56 | --- | --- | 3 | 3 | 100
01-08-2016 | Casa em Caveirós de cima |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.56 |  | --- | --- | , | , | 100
05-09-2016 | Casa em Tourelhe |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- |  | 0.13 | --- | --- | , | , | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 121 | 121 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 71 | 71 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | 8 | 8 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 7,2 | 7,2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 540 | 540 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Turvação (UNT) | 4 | 1,2 | 1,2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 3,6 | 3,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 9,8 | 9,8 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 11 | 11 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 9,4 | 9,4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 141 | 141 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | 122 | 122 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | 19 | 19 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | <0,04 | <0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | ß-Total (Bq/L) | --- | <0,10 | <0,10 | --- | --- | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Radão (Bq/L) | 500 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Pesticidas Totais (µg/L) | 0,50 | <0,014 (Maior LQ) | <0,014 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Alacloro (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Atrazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Desetilatrazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Desetilterbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Diurão (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Linurão (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Jardim de Infância |  | Terbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Campia
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 04-07-2016 | Fontanário de Vales |  |  |  |  | R1
|  |  | 01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  |  |  |  | R1+R2
|  |  | 05-09-2016 | Casa em Campia de Cima |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Campia
Total de Parâmetros da Área: | Total de parametros21
Área: Campia | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
04-07-2016 | Fontanário de Vales | R1+R2 | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
05-09-2016 | Casa em Campia de Cima |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário de Vales |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
05-09-2016 | Casa em Campia de Cima |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário de Vales |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.11 | 1.5 | --- | --- | 3 | 3 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 1.5 |  | --- | --- | , | , | 100
05-09-2016 | Casa em Campia de Cima |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- |  | 0.11 | --- | --- | , | , | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 95 | 95 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 7,3 | 7,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | 26 | 26 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Secção de Bombeiros Voluntários |  | Turvação (UNT) | 4 | 1,0 | 1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Carvalhal de Vermilhas ( Zona Alta)
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 01-08-2016 | Casa junto à estrada municipal |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Carvalhal de Vermilhas ( Zona Alta)
Total de Parâmetros da Área: | Total de parametros3
Área: Carvalhal de Vermilhas ( Zona Alta) | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
01-08-2016 | Casa junto à estrada municipal | R1 | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa junto à estrada municipal |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa junto à estrada municipal |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.2 | 0.2 | --- | --- | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Covas
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Covas
Área: Covas | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | <0,05 | <0,05 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 148 | 148 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | 51 | 51 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | 110 | 110 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 34 | 34 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,5 | 6,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 15 | 15 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 1,8 | 1,8 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Turvação (UNT) | 4 | 0,3 | 0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 2,0 | 2,0 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | 0,034 | 0,034 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | <6,0 | <6,0 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,071 | 0,071 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 5,7 | 5,7 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,7 | 4,7 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
|  |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | * | * | * | * | * | * | *
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,24 | 0,24 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,19 | 0,19 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa em Póvoa Pequena |  | Radão (Bq/L) | 500 | 42,9 | 42,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR | ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.) |  | Contaminação da rede pública devido a ligações clandestinas | Manutenção/limpeza na rede de distribuição/reservatório
| Covas | 2016-08-22 | Alfa total | Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | Proceder à pesquisa dos radionuclídeos especificos |  |  | Por encerrar |  | Não foram identificadas | Outra
*Aguarda-se a conclusão da pesquisa dos radionuclídeos específicos
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Crescido-Fataunços
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 20-09-2016 | Rua Belo Horizonte |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Crescido-Fataunços
Área: Crescido-Fataunços | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Rua Belo Horizonte |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Rua Belo Horizonte |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.71 | 1.12 | --- | --- | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Rua Belo Horizonte |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 1.12 |  | --- | --- | , | , | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 86 | 86 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 36 | 36 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,7 | 5,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 10 | 10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 0,63 | 0,63 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | 0,013 | 0,013 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | <6,0 | <6,0 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 6,5 | 6,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,4 | 4,4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,05 | 0,05 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,22 | 0,22 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Grupo de Amigos de Crescido |  | Radão (Bq/L) | 500 | 435 | 435 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.) |  | Características naturais da qualidade da água bruta | Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde(parecer da A.S ou por ausência)
| Crescido-Fataunços | 2016-07-19 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado |  | Alteração da qualidade da água bruta | Não foram tomadas medidas mas já existe um plano de trabalho com vista à sua correcção
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fataunços
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 19-07-2016 | Casa no Areal |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 20-09-2016 | Jardim de Infância |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fataunços
Área: Fataunços | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
19-07-2016 | Casa no Areal | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Jardim de Infância |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Jardim de Infância |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.89 | 1.08 | --- | --- | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Jardim de Infância |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 1.08 |  | --- | --- | , | , | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 42 | 42 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 72 | 72 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,8 | 6,8 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 12 | 12 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 6,6 | 6,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 17,8 | 17,8 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,083 | 0,083 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 8,5 | 8,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 7,0 | 7,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 25 | 25 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | 11 | 11 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | 9 | 9 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | 5 | 5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,08 | 0,08 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa no Areal |  | ß-Total (Bq/L) | --- | <0,10 | <0,10 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa no Areal |  | Radão (Bq/L) | 500 | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Figueiredo das Donas
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 20-09-2016 | Jardim de Infância |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Área: Figueiredo das Donas | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
19-07-2016 | Casa em Real das Donas | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Jardim de Infância |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Jardim de Infância |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.81 | 1.15 | --- | --- | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Jardim de Infância |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- |  | 0.81 | --- | --- | , | , | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 35 | 35 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 141 | 141 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,9 | 6,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 14 | 14 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 3 | 3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 19 | 19 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 51 | 51 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 0,62 | 0,62 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 12 | 12 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 8,9 | 8,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 28 | 28 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | 11 | 11 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | 10 | 10 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | 7 | 7 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,12 | 0,12 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,19 | 0,19 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Radão (Bq/L) | 500 | 87,1 | 87,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Pesticidas Totais (µg/L) | 0,50 | <0,014 (Maior LQ) | <0,014 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Alacloro (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Atrazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Desetilatrazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Desetilterbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Diurão (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Real das Donas |  | Linurão (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fontanário de Adsamo
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Informação complementar relativa aos incumprimentos
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.) |  | Contaminação da rede devido à mistura com origem de água particular | Recurso a origem alternativa
| Fontanário de Adsamo | 2016-08-22 | Alfa total | Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | 2016-11-17 | Aguarda a conclusão da pesquisa dos radionuclídeos especificos |  |  | Por encerrar |  | Dosagem inadequada de reagente | Recomendação de reparação ou substituição da componente danificada da rede predial
| Fontanário de Adsamo | 2016-08-22 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado |  | Falha de equipamentos | Recomendação de manutenção limpeza da rede predial
| Fontanário de Adsamo | 2016-08-22 | Radão | Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | 2016-11-17 | Aguarda a conclusão da pesquisa dos radionuclídeos especificos |  |  | Por encerrar |  | Sistema de tratamento inadequado | Correcção da dosagem de reagente no tratamento
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanário de Adsamo
Área: Fontanário de Adsamo | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 1.8 | 1.8 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 140 | 140 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 35 | 35 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,6 | 5,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 23 | 23 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 1,4 | 1,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | <6,0 | <6,0 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 5,1 | 5,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 3,5 | 3,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
|  |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | * | * | * | * | * | * | *
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,10 | 0,10 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,16 | 0,16 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Fontanário em Adsamo |  | Radão (Bq/L) | 500 | 1040 | 1040 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
*Aguarda-se a conclusão da pesquisa dos radionuclídeos específicos
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fontanário de Adside
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 18-07-2016 | Fontanário em Adside |  |  |  |  | R1
|  |  | 19-09-2016 | Fontanário em Adside |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanário de Adside
Área: Fontanário de Adside | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
18-07-2016 | Fontanário em Adside | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário em Adside |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário em Adside |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.96 | 1.05 | --- | --- | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- |  | 0.96 | --- | --- | , | , | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 94 | 94 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 45 | 45 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,5 | 6,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 63 | 63 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | 10 | 10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 1,9 | 1,9 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | 0,010 | 0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 8,3 | 8,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 0,85 | 0,85 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 6,9 | 6,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,4 | 4,4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 13 | 13 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | 6 | 6 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | 4 | 4 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | 3 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | <0,04 | <0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | ß-Total (Bq/L) | --- | <0,10 | <0,10 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-09-2016 | Fontanário em Adside |  | Radão (Bq/L) | 500 | 15,2 | 15,2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fontanário de Albitelhe
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 19-09-2016 | Fontanário em Albitelhe |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanário de Albitelhe
Área: Fontanário de Albitelhe | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | <0,05 | 0.34 | --- | --- | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.34 |  | --- | --- | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 140 | 140 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 44 | 44 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,7 | 5,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 42 | 42 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | 12 | 12 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 2,2 | 2,2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 1,2 | 1,2 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 6,6 | 6,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 0,84 | 0,84 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 6,4 | 6,4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,0 | 4,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | <0,04 | <0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | ß-Total (Bq/L) | --- | <0,10 | <0,10 | --- | --- | 1 | 1 | ---
18-07-2016 | Fontanário em Albitelhe |  | Radão (Bq/L) | 500 | 18,7 | 18,7 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.) |  | Inexistência de tratamento | Instalação de sistema de tratamento
| Fontanário de Albitelhe | 2016-07-18 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado |  | Qualidade dos reagentes utilizados | Alteração do reagente aplicado no tratamento
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fontanário de Couto/Abelheira
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Înformação complementar relativa aos incumprimentos
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.) |  | Erro humano nos processos de tratamento | Encontra -se em vigor um plano de controlo operacional
| Fontanário de Couto/Abelheira | 2016-08-01 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado |  | Outra | Estudar a viabilidade de instalação de um sistema de tratamento
| Fontanário de Couto/Abelheira | 2016-08-01 | Radão | Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | 2016-11-17 | Aguarda a conclusão da pesquisa dos radionuclídeos especificos |  |  | Por encerrar |  | A averiguação das causa foi inconclusiva | Correção do funcionamento do sistema de tratamento
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanário de Couto/Abelheira
Área: Fontanário de Couto/Abelheira | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | <0,05 | <0,05 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 74 | 74 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 51 | 51 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,7 | 5,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 0,69 | 0,69 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | <6,0 | <6,0 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 4,4 | 4,4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,2 | 4,2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,06 | 0,06 | --- | --- | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,17 | 0,17 | --- | --- | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | Fontanário em Abelheira/Couto |  | Radão (Bq/L) | 500 | 669 | 669 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fontanário de Crasto
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 05-09-2016 | Fontanário no Crasto |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Informação complementar relativa aos incumprimentos
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.) |  | Sabotagem
| Fontanário de Crasto | 2016-09-05 | E. coli | #Falha no sistema de tratamento |  | 2016-09-19 | #Correção do funcionamento do sistema de tratamento |  |  | Ultrapassado
| Fontanário de Crasto | 2016-09-05 | Bactérias coliformes | #Falha no sistema de tratamento |  | 2016-09-19 | #Correção do funcionamento do sistema de tratamento |  |  | Ultrapassado
| Fontanário de Crasto | 2016-07-04 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Ultrapassado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanário de Crasto
Total de Parâmetros da Área: | Total de parametros62
Área: Fontanário de Crasto | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
04-07-2016 | Fontanário no Crasto | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 40 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100
05-09-2016 | Fontanário no Crasto |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 40 |  | 1 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 40 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100
05-09-2016 | Fontanário no Crasto |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 40 |  | 1 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.02 | 0.66 | --- | --- | 2 | 2 | 100
05-09-2016 | Fontanário no Crasto |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- |  | 0.02 | --- | --- | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 138 | 138 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 45 | 45 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,7 | 5,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | 13 | 13 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 0,56 | 0,56 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 3,5 | 3,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,052 | 0,052 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 0,52 | 0,52 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 5,9 | 5,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 5,0 | 5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,16 | 0,16 | --- | --- | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,14 | 0,14 | --- | --- | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário no Crasto |  | Radão (Bq/L) | 500 | 352 | 352 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
ý Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fontanário de Espinho
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 18-07-2016 | Fontanário no Espinho |  |  |  |  | R1
|  |  | 19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanário de Espinho
Área: Fontanário de Espinho | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
18-07-2016 | Fontanário no Espinho | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário no Espinho |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário no Espinho |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.75 | 1,2 | --- | --- | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 1,2 |  | --- | --- | , | , | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 159 | 159 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 81 | 81 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,2 | 6,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 27 | 27 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | 10 | 10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 11 | 11 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Turvação (UNT) | 4 | 0,3 | 0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 6,1 | 6,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | 0,014 | 0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 20 | 20 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 1,1 | 1,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 8,0 | 8,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 6,8 | 6,8 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 7 | 7 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | 4 | 4 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | 3 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | <0,04 | <0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,13 | 0,13 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-09-2016 | Fontanário no Espinho |  | Radão (Bq/L) | 500 | 46,9 | 46,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Fontanário de Espinho | 2016-09-19 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Ultrapassado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fontanário de Farves
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 04-07-2016 | Fontanário em Farves |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 05-09-2016 | Fontanário em Farves |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanário de Farves
Área: Fontanário de Farves | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
04-07-2016 | Fontanário em Farves | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
05-09-2016 | Fontanário em Farves |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
05-09-2016 | Fontanário em Farves |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.25 | 1.1 | --- | --- | 2 | 2 | 100
05-09-2016 | Fontanário em Farves |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- |  | 0.25 | --- | --- | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 59 | 59 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 36 | 36 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,9 | 5,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 4,4 | 4,4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 1,2 | 1,2 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | <6,0 | <6,0 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,18 | 0,18 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 6,2 | 6,2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,4 | 4,4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,31 | 0,31 | --- | --- | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,25 | 0,25 | --- | --- | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário em Farves |  | Radão (Bq/L) | 500 | 279 | 279 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Fontanário de Farves | 2016-07-04 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fontanário de Lousa
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 19-09-2016 | Fontanário na Lousa |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanário de Lousa
Área: Fontanário de Lousa | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
18-07-2016 | Fontanário na Lousa | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário na Lousa |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário na Lousa |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.2 | 0.55 | --- | --- | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário na Lousa |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.55 |  | --- | --- | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 84 | 84 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 41 | 41 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,4 | 5,4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 1,6 | 1,6 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 0,68 | 0,68 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 5,2 | 5,2 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 0,85 | 0,85 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 6,1 | 6,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,1 | 4,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | <0,04 | <0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,16 | 0,16 | --- | --- | 1 | 1 | ---
18-07-2016 | Fontanário na Lousa |  | Radão (Bq/L) | 500 | 119 | 119 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Fontanário de Lousa | 2016-07-18 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fontanário de Mogeirães
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 05-09-2016 | Fontanário em Mogueirães |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanário de Mogeirães
Área: Fontanário de Mogeirães | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
05-09-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
05-09-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.08 | 1.3 | --- | --- | 2 | 2 | 100
05-09-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- |  | 0.08 | --- | --- | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 124 | 124 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 36 | 36 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,9 | 5,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 3,2 | 3,2 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | 0,014 | 0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 7,8 | 7,8 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,054 | 0,054 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 5,8 | 5,8 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,7 | 4,7 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 28 | 28 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | 22 | 22 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | 6 | 6 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | >0,10 | >0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,21 | 0,21 | --- | --- | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,19 | 0,19 | --- | --- | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário em Mogueirães |  | Radão (Bq/L) | 500 | 258 | 258 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Fontanário de Mogeirães | 2016-07-04 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fontanário de Novais
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 04-07-2016 | Fontanário em Novais |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 05-09-2016 | Fontanário em Novais |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Fontanário de Novais | 2016-09-05 | Bactérias coliformes | #Rotura na rede de distribuição/reservatório |  | 2016-09-19 | # - Reparação ou substituição da componente danificada na rede de distribuição |  |  | Ultrapassado
| Fontanário de Novais | 2016-07-04 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
| Fontanário de Novais | 2016-07-04 | Radão | Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer da AS ou por ausência de parecer |  |  | Por encerrar
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanário de Novais
Total de Parâmetros da Área: | Total de parametros62
Área: Fontanário de Novais | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
04-07-2016 | Fontanário em Novais | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
05-09-2016 | Fontanário em Novais |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100
05-09-2016 | Fontanário em Novais |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 3 |  | 1 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.24 | 0.49 | --- | --- | 2 | 2 | 100
05-09-2016 | Fontanário em Novais |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- |  | 0.24 | --- | --- | , | , | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 67 | 67 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 55 | 55 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,0 | 6,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 2,8 | 2,8 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 3 | 3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 6,6 | 6,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 10,3 | 10,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,13 | 0,13 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 6,3 | 6,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,0 | 4,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,08 | 0,08 | --- | --- | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,17 | 0,17 | --- | --- | 1 | 1 | ---
04-07-2016 | Fontanário em Novais |  | Radão (Bq/L) | 500 | 758 | 758 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fontanário de Santa Comba
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 01-08-2016 | Fontanário em Santa Comba |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanário de Santa Comba
Total de Parâmetros da Área: | Total de parametros3
Área: Fontanário de Santa Comba | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
01-08-2016 | Fontanário em Santa Comba | R1 | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Santa Comba |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Fontanário em Santa Comba |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.96 | 0.96 | --- | --- | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fontanário de Selores
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 18-07-2016 | Fontanário em Selores |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 19-09-2016 | Fontanário em Selores |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanário de Selores
Área: Fontanário de Selores | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
18-07-2016 | Fontanário em Selores | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Selores |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Selores |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.2 | 0.22 | --- | --- | 2 | 2 | 100
19-09-2016 | Fontanário em Selores |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.22 |  | --- | --- | , | , | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 114 | 114 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | 4 | 4 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 54 | 54 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,5 | 5,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | 20 | 20 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 1,1 | 1,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 7,2 | 7,2 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 1,1 | 1,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | <4,0 | <4,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 5,3 | 5,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | <0,04 | <0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,11 | 0,11 | --- | --- | 1 | 1 | ---
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Radão (Bq/L) | 500 | 103 | 103 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Pesticidas Totais (µg/L) | 0,50 | <0,014 (Maior LQ) | <0,014 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Alacloro (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Atrazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Desetilatrazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Desetilterbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Diurão (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Linurão (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
18-07-2016 | Fontanário em Selores |  | Terbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Fontanário de Selores | 2016-07-18 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Fornelo do Monte
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 22-08-2016 | Centro Social |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Fornelo do Monte
Área: Fornelo do Monte | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
22-08-2016 | Centro Social | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0,05 | 0,05 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 21 | 21 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 42 | 42 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,1 | 6,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 40 | 40 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 3,5 | 3,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 4 | 4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 1,3 | 1,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | 0,011 | 0,011 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 6,3 | 6,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,12 | 0,12 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 0,72 | 0,72 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | 6 | 6 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 4,5 | 4,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 5,4 | 5,4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Centro Social |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Centro Social |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Centro Social |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | <0,04 | <0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Centro Social |  | ß-Total (Bq/L) | --- | <0,10 | <0,10 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Centro Social |  | Radão (Bq/L) | 500 | 46,1 | 46,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Fornelo do Monte | 2016-08-22 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Levides
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Levides
Área: Levides | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | <0,05 | <0,05 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | <20 | <20 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | >300 | >300 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | >300 | >300 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 61 | 61 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,8 | 5,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 18 | 18 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 3,4 | 3,4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 2,2 | 2,2 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | 0,84 | 0,84 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 8,6 | 8,6 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 0,75 | 0,75 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | 7 | 7 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 7,6 | 7,6 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,9 | 4,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 11 | 11 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | 7 | 7 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | 4 | 4 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | <0,04 | <0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,22 | 0,22 | --- | --- | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | Casa Cimo do Povo |  | Radão (Bq/L) | 500 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Levides | 2016-08-01 | Chumbo | #Migração dos materiais de construção da rede predial |  | 2016-08-22 | #Esclarecimento escrito ao responsável pela rede predial |  |  | Ultrapassado
| Levides | 2016-08-01 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Lourosa da Comenda
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 20-09-2016 | Casa na Rua do Prado |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Lourosa da Comenda
Área: Lourosa da Comenda | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Casa na Rua do Prado |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Casa na Rua do Prado |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 1.1 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 1.3 | 1.3 | --- | --- | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Casa na Rua do Prado |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- |  | 1.1 | --- | --- | , | , | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 20 | 20 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 90 | 90 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,2 | 6,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 14 | 14 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 7,3 | 7,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 3,9 | 3,9 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 15 | 15 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,11 | 0,11 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 1,3 | 1,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 12 | 12 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 9,7 | 9,7 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 12 | 12 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | 5 | 5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | 4 | 4 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | 3 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | <0,04 | <0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,11 | 0,11 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Radão (Bq/L) | 500 | 130 | 130 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Pesticidas Totais (µg/L) | 0,50 | <0,014 (Maior LQ) | <0,014 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Alacloro (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Atrazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Desetilatrazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Desetilterbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Diurão (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Linurão (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Rua da Escola - Lourosa da Comenda |  | Terbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Lourosa da Comenda | 2016-07-19 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Moçamedes
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 19-07-2016 | Centro Social |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 20-09-2016 | Casa nas Burgetas |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Informação complementar relativa aos incumprimentos
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Moçamedes | 2016-07-19 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
| Moçamedes | 2016-07-19 | Radão | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer da AS ou por ausência de parecer |  |  | Por encerrar
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Moçamedes
Total de Parâmetros da Área: | Total de parametros70
Área: Moçamedes | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
19-07-2016 | Centro Social | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Casa nas Burgetas |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Casa nas Burgetas |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.66 | 1 | --- | --- | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Casa nas Burgetas |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 1 |  | --- | --- | , | , | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 127 | 127 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 71 | 71 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,6 | 5,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | 32 | 32 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 9,6 | 9,6 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 5 | 5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 2,3 | 2,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 10 | 10 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,082 | 0,082 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 1,1 | 1,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 9,7 | 9,7 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 7,2 | 7,2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Centro Social |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Centro Social |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,21 | 0,21 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Centro Social |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,24 | 0,24 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Centro Social |  | Radão (Bq/L) | 500 | 538 | 538 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Pesticidas Totais (µg/L) | 0,50 | <0,014 (Maior LQ) | <0,014 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Alacloro (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Atrazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Desetilatrazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Desetilterbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Diurão (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Linurão (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Centro Social |  | Terbutilazina (µg/L) | 0,10 | <0,014 | <0,014 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Paços de Vilharigues
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 04-07-2016 | Casa na EN 333 - Vilharigues |  |  |  |  | R1
|  |  | 01-08-2016 | Junta de Freguesia |  |  |  |  | R1+R2
|  |  | 05-09-2016 | Casa em Ameixas |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Paços de Vilharigues
Total de Parâmetros da Área: | Total de parametros21
Área: Paços de Vilharigues | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
04-07-2016 | Casa na EN 333 - Vilharigues | R1+R2 | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
05-09-2016 | Casa em Ameixas |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Casa na EN 333 - Vilharigues |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
05-09-2016 | Casa em Ameixas |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
04-07-2016 | Casa na EN 333 - Vilharigues |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.05 | 0.76 | --- | --- | 3 | 3 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- |  | 0.05 | --- | --- | , | , | 100
05-09-2016 | Casa em Ameixas |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.76 |  | --- | --- | , | , | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 123 | 123 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 7,1 | 7,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 9,1 | 9,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | 3,1 | 3,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Turvação (UNT) | 4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Paredes Velhas
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 01-08-2016 | APAVE |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Paredes Velhas
Área: Paredes Velhas | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
01-08-2016 | APAVE | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.6 | 0.6 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 82 | 82 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 59 | 59 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,5 | 6,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 2,7 | 2,7 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 5,5 | 5,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 15,3 | 15,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 7,3 | 7,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,5 | 4,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | APAVE |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 12 | 12 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | APAVE |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | 9 | 9 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | 3 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
|  |  | Dose Indicativa (mSv) | 0.1 | * | * | * | * | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | APAVE |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,14 | 0,14 | --- | --- | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | APAVE |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,11 | 0,11 | --- | --- | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | APAVE |  | Radão (Bq/L) | 500 | 12,4 | 12,4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR | ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Paredes Velhas | 2016-08-01 | Alfa total | Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | Proceder à pesquisa dos radionuclídeos especificos |  |  | Por encerrar
* Aguarda a conclusão da pesquisa dos radionuclídeos específicos
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Queirã
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 19-07-2016 | Casa na Rua da Cruz |  |  |  |  | R1
|  |  | 22-08-2016 | Restaurante o Mota |  |  |  |  | R1+R2
|  |  | 20-09-2016 | casa na EN 337 |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Queirã
Total de Parâmetros da Área: | Total de parametros21
Área: Queirã | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
19-07-2016 | Casa na Rua da Cruz | R1+R2 | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
20-09-2016 | casa na EN 337 |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Casa na Rua da Cruz |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
20-09-2016 | casa na EN 337 |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Casa na Rua da Cruz |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.5 | 0.71 | --- | --- | 3 | 3 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- |  | 0.5 | --- | --- | , | , | 100
20-09-2016 | casa na EN 337 |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.53 | 0.53 | --- | --- | , | , | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | 8 | 8 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | 6 | 6 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 121 | 121 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 7,1 | 7,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Restaurante o Mota |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Quintela de Queirã
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 19-07-2016 | Junta de Freguesia |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 20-09-2016 | Centro Social |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Quintela de Queirã
Área: Quintela de Queirã | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
19-07-2016 | Junta de Freguesia | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Centro Social |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Centro Social |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.15 | 0.3 | --- | --- | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Centro Social |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.3 |  | --- | --- | , | , | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 32 | 32 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 35 | 35 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,1 | 6,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 68 | 68 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | 27 | 27 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 4 | 4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 1,3 | 1,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | <6,0 | <6,0 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,065 | 0,065 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 5,7 | 5,7 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,2 | 4,2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,21 | 0,21 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,28 | 0,28 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Junta de Freguesia |  | Radão (Bq/L) | 500 | 425 | 425 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Quintela de Queirã | 2016-07-19 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Vaconha da Serra
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Vaconha da Serra
Área: Vaconha da Serra | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.55 | 0.55 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 108 | 108 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 33 | 33 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,6 | 5,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | 10 | 10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 1,6 | 1,6 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 0,73 | 0,73 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 6,1 | 6,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 4,9 | 4,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,9 | 4,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
|  |  | Dose Indicativa (mSv) | 0.1 | * | * | * | * | * | * | *
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,60 | 0,60 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,34 | 0,34 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa na Calçada do Rapozo |  | Radão (Bq/L) | 500 | 413 | 413 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Vaconha da Serra | 2016-08-22 | Alfa total | Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | Proceder à pesquisa dos radionuclídeos especificos |  |  | Por encerrar
| Vaconha da Serra | 2016-08-22 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
* Aguarda a conclusão da pesquisa dos radionuclídeos específicos
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: vasconha
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: vasconha
Área: vasconha | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0,25 | 0,25 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 91 | 91 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | 115 | 115 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | 172 | 172 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 39 | 39 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,8 | 5,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 12 | 12 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | 27 | 27 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 2,4 | 2,4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 3 | 3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 1,4 | 1,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | 0,034 | 0,034 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | <6,0 | <6,0 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,053 | 0,053 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 5,5 | 5,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,9 | 4,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
|  |  | Dose Indicativa (mSv) | 0.1 | * | * | * | * | * | * | *
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,50 | 0,50 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,40 | 0,40 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa na Av. da Associação |  | Radão (Bq/L) | 500 | 285 | 285 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR | ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| vasconha | 2016-08-22 | Alfa total | Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | Proceder à pesquisa dos radionuclídeos especificos |  |  | Por encerrar
| vasconha | 2016-08-22 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
* Aguarda a conclusão da pesquisa dos radionuclídeos específicos
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Ventosa A (Ventosa)
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 22-08-2016 | Junta de Freguesia |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Ventosa A (Ventosa)
Área: Ventosa A (Ventosa) | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
22-08-2016 | Junta de Freguesia | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 1 | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 143 | 143 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 53 | 53 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,9 | 6,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 89 | 89 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | 10 | 10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Turvação (UNT) | 4 | 0,7 | 0,7 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 5,1 | 5,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 11,1 | 11,1 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,077 | 0,077 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 6,6 | 6,6 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 5,0 | 5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 12 | 12 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | 8 | 8 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | 4 | 4 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
|  |  | Dose Indicativa (mSv) | 0.1 | * | * | * | * | * | * | *
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,23 | 0,23 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,21 | 0,21 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Junta de Freguesia |  | Radão (Bq/L) | 500 | 4,6 | 4,6 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR | ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Ventosa A (Ventosa) | 2016-08-22 | Alfa total | Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | Proceder à pesquisa dos radionuclídeos especificos |  |  | Por encerrar
* Aguarda a conclusão da pesquisa dos radionuclídeos específicos
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Ventosa B (Sacorelhe)
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Ventosa B (Sacorelhe)
Área: Ventosa B (Sacorelhe) | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 1.05 | 1.05 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 62 | 62 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | 12 | 12 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | 5 | 5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 110 | 110 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 7,5 | 7,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 15 | 15 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 2,9 | 2,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 19 | 19 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 16,5 | 16,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,11 | 0,11 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 6,1 | 6,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 5,5 | 5,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | <0,04 | <0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | ß-Total (Bq/L) | --- | <0,10 | <0,10 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Padaria em Sacorelhe |  | Radão (Bq/L) | 500 | 39,5 | 39,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Ventosa C (Ansara)
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Ventosa C (Ansara)
Área: Ventosa C (Ansara) | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 1.1 | 1.1 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 54 | 54 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 81 | 81 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 8,0 | 8,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 1,8 | 1,8 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 10 | 10 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 28 | 28 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 0,50 | 0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 6,7 | 6,7 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 5,1 | 5,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 10 | 10 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | 7 | 7 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | 3 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | <0,04 | <0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | ß-Total (Bq/L) | --- | <0,10 | <0,10 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa no largo de Ansara |  | Radão (Bq/L) | 500 | 4,8 | 4,8 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Vermilhas
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Vermilhas
Área: Vermilhas | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | < 0,05 | < 0,05 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 52 | 52 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | >300 | >300 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | 89 | 89 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 51 | 51 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,8 | 6,8 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 4,8 | 4,8 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 13,3 | 13,3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 5,0 | 5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,2 | 4,2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 3 | 3 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | 3 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | <0,04 | <0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | ß-Total (Bq/L) | --- | <0,10 | <0,10 | --- | --- | 1 | 1 | ---
01-08-2016 | Casa no fundo do povo de Vermilhas |  | Radão (Bq/L) | 500 | 12,1 | 12,1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Vilar/Caria
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 19-07-2016 | Casa em Caria |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 20-09-2016 | Casa no meio do povo em Caria |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Vilar/Caria
Área: Vilar/Caria | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
19-07-2016 | Casa em Caria | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Casa no meio do povo em Caria |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Casa no meio do povo em Caria |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.76 | 1.1 | --- | --- | 2 | 2 | 100
20-09-2016 | Casa no meio do povo em Caria |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 1.1 |  | --- | --- | , | , | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 35 | 35 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 59 | 59 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,9 | 5,9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 52 | 52 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 1,7 | 1,7 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 9 | 9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 2,4 | 2,4 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 9,2 | 9,2 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,072 | 0,072 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 0,77 | 0,77 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 9,6 | 9,6 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 6,8 | 6,8 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,05 | 0,05 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa em Caria |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,17 | 0,17 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa em Caria |  | Radão (Bq/L) | 500 | 366 | 366 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Vilar/Caria | 2016-07-19 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Vouzela- Z.I. Monte Cavalo
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 01-08-2016 | Empresa 4 |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Vouzela- Z.I. Monte Cavalo
Total de Parâmetros da Área: | Total de parametros3
Área: Vouzela- Z.I. Monte Cavalo | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
01-08-2016 | Empresa 4 | R1 | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Empresa 4 |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
01-08-2016 | Empresa 4 |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.99 | 0.99 | --- | --- | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Vouzela-Caritel
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  |  |  |  | R1+R2+CI
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Vouzela-Caritel
Área: Vouzela-Caritel | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.63 | 0.63 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | 186 | 186 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 37 | 37 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 5,7 | 5,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 12 | 12 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 1,9 | 1,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 0,67 | 0,67 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | <0,010 | <0,010 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | <6,0 | <6,0 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | 0,057 | 0,057 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | <0,50 | <0,50 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 5,5 | 5,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 4,3 | 4,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
|  |  | Dose Indicativa (mSv) | 0.1 | * | * | * | * | * | * | *
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,63 | 0,63 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | ß-Total (Bq/L) | --- | 0,41 | 0,41 | --- | --- | 1 | 1 | ---
22-08-2016 | Casa na rua da Escola Secundária |  | Radão (Bq/L) | 500 | 304 | 304 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
| ZA PE | Data Colheita | Parâmetro | Causas Incumprimento |  | Analises Verificação (A.V.) | Medida tomadas ou a implementar |  |  | Acompanhamento do incumprimento (A.V.)
| Vouzela-Caritel | 2016-08-22 | Alfa total | Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | Proceder à pesquisa dos radionuclídeos especificos |  |  | Por encerrar
| Vouzela-Caritel | 2016-08-22 | pH | #Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água |  | - | #Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correcção |  |  | Encerrado
# Informação presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR
* Aguarda a conclusão da pesquisa dos radionuclídeos específicos
ý Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado
Cronograma relativo à zona de abastecimento: Vouzela-Vila
Cronograma das recolhas efectuadas
|  |  | Data | Local |  |  |  |  | Parâmetros
|  |  | 19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  |  |  |  | R1+R2+CI
|  |  | 22-08-2016 | Posto de Turismo |  |  |  |  | R1
|  |  | 20-09-2016 | Câmara Municipal |  |  |  |  | R1
A recolha das amostras e a determinação do cloro foram efetuadas por um técnico do Município de Vouzela
Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Vouzela-Vila
Área: Vouzela-Vila | Ponto de Amostragem |  | Parâmetro (unidades) | V.P. | Mínimo | Máximo | N.º Análises Superiores ao V.P | % Cumprimento do V.P. | N.º Análises Agendadas | N.º Análises Realizadas | % Análises Realizadas
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil | R1+R2+CI | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100
22-08-2016 | Posto de Turismo |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
20-09-2016 | Câmara Municipal |  | Escherichia Coli (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 100
22-08-2016 | Posto de Turismo |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
20-09-2016 | Câmara Municipal |  | Bactérias Coliformes (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | , | , | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.24 | 0.55 | --- | --- | 3 | 3 | 100
22-08-2016 | Posto de Turismo |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.33 | 0.33 | --- | --- | , | , | 100
20-09-2016 | Câmara Municipal |  | Desinfectante residual (mg Cl2/L) | --- | 0.55 |  | --- | --- | , | , | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Alumínio (µg Al/L) | 200 | <20 | <20 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Amónio (mg NH4/L) | 0,50 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | N.ºColónias 22ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | N.ºColónias 36ºC (N/mL) | s/ alteração | N.D. | N.D. | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Condutividade (µS/cm, a 20 °C) | 2500 | 78 | 78 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Clostrídium Perfringens (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Cor (mg PtCo/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | pH (E. Sorensen) | 6,5 - 9 | 6,5 | 6,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Ferro (µg Fe/L) | 200 | 25 | 25 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Manganês (µg Mn/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Nitrato (mg NO3/L) | 50 | 3,9 | 3,9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Nitrito (mg NO2/L) | 0,5 | <0,020 | <0,020 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Oxidabilidade (mg O2/L) | 5,0 | <2,0 | <2,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Cheiro, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Sabor, a 25ºC (Factor diluição) | 3 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Turvação (UNT) | 4 | <0,3 | <0,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Antimónio (µg Sb/L) | 5,0 | <2 | <2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Arsénio (µg As/L) | 10 | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Benzeno (µg/L) | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Benzo(a)pireno (µg/L) | 0,010 | <0,002 | <0,002 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Boro (mg B/L) | 1,0 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Bromato (µg BrO3/L) | 10 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Cádmio (µg Cd/L) | 5,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Cálcio (mg Ca/L) | --- | 3,9 | 3,9 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Chumbo (µg Pb/L) | 10 | <3 | <3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Cianeto (µg CN-/L) | 50 | <10 | <10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Cobre (mg Cu/L) | 2,0 | 0,011 | 0,011 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Crómio (µg Cr/L) | 50 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | 1,2-Dicloroetano (µg/L) | 3,0 | <0,5 | <0,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Dureza Total (mg CaCO3/L) | --- | 17 | 17 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Enterococos fecais (N/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Fluoreto (mg F-/L) | 1,5 | <0,050 | <0,050 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Magnésio (mg Mg/L) | --- | 1,7 | 1,7 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Mercúrio (µg Hg/L) | 1,0 | <0,30 | <0,30 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Níquel (µg Ni/L) | 20 | <5 | <5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Selénio (µg Se/L) | 10 | <1 | <1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Cloreto (mg Cl-/L) | 250 | 9,3 | 9,3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Sódio (mg Na/L) | 200 | 7,5 | 7,5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Sulfato (mg SO4/L) | 250 | <5,0 | <5,0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) | 10 | <3 (Maior LQ) | <3 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Tetracloroeteno (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Tricloroeteno (µg/L) | --- | <0,5 | <0,5 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L) | 0,10 | <0,005 (Maior LQ) | <0,005 (Maior LQ) | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Benzo(b)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,005 | <0,005 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Benzo(k)fluoranteno (µg/L) | --- | <0,002 | <0,002 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Benzo(ghi)perileno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L) | --- | <0,004 | <0,004 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Trihalometanos Totais (µg/L) | 100 | 6 | 6 | 0 | 100 | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Clorofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Bromofórmio (µg/L) | --- | <3 | <3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Bromodiclorometano (µg/L) | --- | 3 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Dibromoclorometano (µg/L) | --- | 3 | 3 | --- | --- | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Dose Indicativa (mSv) | 0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Alfa-total (Bq/L) | --- | 0,04 | 0,04 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | ß-Total (Bq/L) | --- | <0,10 | <0,10 | --- | --- | 1 | 1 | ---
19-07-2016 | Casa na Rua S. Frei Gil |  | Radão (Bq/L) | 500 | 48,6 | 48,6 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
o Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
o Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.
Notas:
L.Q. - Limite de Quantificação
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._Não Detectado